Tarnowo Podgórne, 2014-02-25

Zestawienie parametrów dobranych pompowni (TABELA 1)

| Lp. | Typ pompowni | Moc pompy P1 / P2 / prąd znamionowy In | Rodzaj wirnika | Liczba pomp | Średnica wewnętrzna / całkowita wys. zbiornika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kW / kW / A |  | [szt] | mm |
| PS1 | PS-IC 2 SW.65G.240.65/65 PB.P.150/6,85 | 4,8/4,0/8,7 | vortex wolny przelot 65 mm | 2 | 1500/6850 |

*szacunkowa wysokość zbiornika

Pompownia zostanie dostarczona jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie przewiduje się jedynie montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pompy.

Elementy wyposażenia zbiornikowej pompowni (TABELA 2)

| l.p. | Nazwa elementu | Ilość el | materiał |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wyposażenie standardowe |  |  |
|  | Zbiornik pompowni | 1 kpl | Polimerobeton |
|  | Właz kwadratowy jednoskrzydłowy z zamkiem oraz zabezpieczeniem przeciw samoczynnemu zamykaniu typu Instalcompact | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | System wentylacji grawitacyjnej, nawiewno-wywiewnej – typu Instalcompact; zblokowany system „rura w rurze” eliminujący dwa otwory w korpusie zbiornika | 1 kpl | PCV |
|  | Szafka sterowniczo-zasilająca IP 54 – do montażu na płycie pompowni, wyposażona w: Modułowy system sterująco-diagnostyczny wyposażony w sterownik procesowy, moduł wejść-wyjść, panel operatorski z klawiaturą i wyświetlaczem, moduł diagnostyczny Moduł wyświetlacza z klawiaturą do zmiany nastaw. System podtrzymania napięcia zasilającego system sterowania z zasilaczem buforowym i akumulatorami Modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych i możliwością wysyłania SMS gniazdo 230V przełącznik sieć – 0 – agregat + wtyk wyłącznik różnicowo – prądowy ogranicznik przepięć typu C | 1 szt. | - |
|  | Sonda hydrostatyczna (przewód fabryczny 10 m)w osłonie tworzywowej | 1 szt. | Stal kwasoodporna |
|  | Kable zasilające pomp i sterownicze sondy w obrębie zbiornika | 2 kpl | - |
|  | Połączenia wyrównawcze wszystkich elementów stalowych wyposażenia pompowni | 1 kpl. | - |
|  | Pompa zatapialna zgodnie z tabelą nr 1 (przewód fabryczny 10 m) | 2 szt. | - |
|  | Kolano stopowe sprzęgające | 2 szt. | żeliwo |
|  | Łańcuch do opuszczania i wyciągania pompy | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Prowadnice | 2 kpl. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Orurowanie wewnątrz pompowni z śrubami, kołnierzami ze stali kwasoodpornej. Spawy wykonane są maszynowo metodą TIG przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej. | 2 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Łącznik poziomy rurociągu | 2 szt. | - |
|  | Zawór zwrotny kulowy | 2 szt. | żeliwo |
|  | Zasuwa odcinająca klinowa obsługiwana z poziomu pokrywy zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MGPiB w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków Dz. U. 93.96.438 | 2 szt. | żeliwo |
|  | System zamykania zasuw z poziomu terenu typu Instalcompact | 2 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Klucz do zasuw | 1 szt | - |
|  | System podpór i zamocowań | 1 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Drabinka do dna zbiornika z wysuwanym podchwytem | 1 szt. | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Przyłącze do płukania z nasadą do przyłączenia węża | 1 szt. | - |
|  | Deflektor | 1 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Podest technologiczny | 1 kpl | Stal kwasoodporna1.4301 |
|  | Mieszadło typ AMD z kompletem mocowań i prowadnicą rurową | 1 kpl | - |

##### OPIS TECHNICZNY POMPOWNI ŚCIEKÓW

## Rozwiązania konstrukcyjne

- wszystkie spoiny są wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC),

- pion tłoczny wewnątrz pompowni wykonany ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- pion tłoczny łączony kołnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- prowadnice pompy są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) są wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwiące konstrukcje nośne i wsporcze do obudowy wykonane są w całości ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kołnierzowe z kulą gumowaną pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- armatura odcinająca- zasuwy odcinające klinowe pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- zasuwa zamontowana na poziomym odcinku rurociągów tłocznych, aby umożliwić jej otwieranie i zamykanie z poziomu terenu bez konieczności wchodzenia do komory pompowni (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsługę zasuwy z poziomu terenu umożliwia specjalnej konstrukcji przegub wykonany całkowicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla połączeń kołnierzowych są wykonane z gumy odpornej na działanie ścieków,

- drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiada szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- w przypadku wysokości zbiornika przekraczającej 6000 mm. Zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438, pompownia zostanie wyposażona w otwierany podest technologiczny, wykonany ze stali kwasoodpornej1.4301 wg PN-EN 10088-1,.

- pompownia jest wyposażona we właz prostokątny, zapewniający swobodny montaż i demontaż pomp (zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438), (górne uchwyty prowadnic pomp znajdują się w świetle włazu),

- właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku -stal kwasoodporna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane,

- wymiar włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy umożliwiają swobodny montaż i demontaż pomp zgodnie z Rozporządzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438,

- właz wyposażony jest w blokadę uniemożliwiającą samoczynne jego zamknięcie w trakcie obsługi pompowni,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

## Rozdzielnia sterująca z układem sterowania

- obudowa metalowa, malowana proszkowo, posiada stopień ochrony nie mniejszy niż IP 54,

- posiada podwójne drzwi zamykane na zamki z wkładką patentową

- spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej (2006/95/WE) oraz kompatybilności elektromagnetycznej (89/336/EWG)-posiada znak CE,

- wyposażenie rozdzielni sterującej – typ sterownika zależny od zaprojektowanego standardu sterowania.

- modułowy system sterująco-diagnostyczny nadzorujący i diagnozujący pracę pompowni wyposażony w klawiaturę oraz wyświetlacz ciekłokrystaliczny, współpracujący z sondą poziomu do ciągłego pomiaru zwierciadła ścieków

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie zwarciowe

- zabezpieczenie przeciążeniowe

- dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp (połączenie bezpośrednie),

- przełączniki pracy pomp: tryb automatyczny –z kontrolą suchobiegu, tryb ręczny z kontrolą suchobiegu,

- wyłączniki zabezpieczenia termicznego silników pomp (w zależności od wyposażenia pompy),

- grzałka z termostatem

- sonda do ciągłego pomiaru poziomu umieszczona w rurze osłonowej PVC, zamontowana w zbiorniku pompowni ścieków

- pływak zabezpieczający pompownię przed przepełnieniem z 2 przekaźnikami czasowymi

- modem GSM/GPRS z obustronną transmisją danych - (zdalna zmiana parametrów pracy urządzenia, zapis danych archiwalnych, diagnostyka pracy), powiadamianie o awariach

- zasilacz buforowy za układem akumulatorów do podtrzymania sterownika i modemu w przypadku braku zasilania energetycznego

- wyłącznik krańcowy do kontroli otwarcia drzwi rozdzielni

- gniazdo 230V

- wyłącznik różnicowo- prądowy

- przełącznik sieć – 0- agregat + wtyk

- ogranicznik przepięć typu C

## Pompy

- korpus pompy z żeliwa jest zabezpieczony trwałą żywicą epoksydową, odporną na korozyjne oddziaływanie ścieków

- Zblokowany z pompą silnik ze stopniem ochrony IP68, z klasą izolacji F, rodzaj pracy S1, zasilanie prądem zmiennym 3-fazowym, 400V+-10%, 50 Hz, musi być naprawialny – z możliwością przewinięcia poza fabryką pomp. Silniki o mocy nominalnej powyżej 4,5 kW muszą mieć możliwość rozruchu gwiazda –trójkąt. Temperatura medium do 40°C.

- Założono dwie pompy w układzie, pracujące naprzemiennie;

- Obudowa pompowni ścieków polimerobeton

- obudowa o parametrach technicznych:

- wytrzymałość na ściskanie min. 80 MPa,

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu min.15 MPa

- odporność chemiczna (pH 1-10),

- ciężar właściwy 2300 kg/m3.

- posiada aprobatę techniczną lub znak CE ,

- wszystkie mocowania elementów konstrukcyjnych i nośnych (kolana sprzęgłowe, wsporniki) wykonano bez przewiercania obudowy w tzw. technologii bezotworowej.

- otwory pod rurociągi i przejścia kablowe są wykonane jako szczelne,

- średnica obudowy zapewnia możliwość swobodnego montażu pomp oraz wyposażenia wewnętrznego pompowni.

## Serwis

Zapewniamy obsługę serwisową gwarancyjną jak i pogwarancyjnej producenta . Firma Instalcompact  posiada własną sieć serwisową  z centralą w Tarnowie Podgórnym oraz oddziałami w Katowicach, Krakowie, Koszalinie, Koninie, Warszawie, Wrocławiu, Zamościu, Gdańsku i Radomiu oraz Białymstoku co gwarantuje prawidłową obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Informacje ogólne

- wszystkie opisy na urządzeniu są wykonane w języku polskim,

- każde urządzenie posiada dokumentację techniczno-ruchową DTR w języku polskim,

- urządzenie posiada deklarację zgodności z normą PN-EN 752-6,

- rozdzielnia sterująca zgodna z dyrektywami:

- 73/23/EEC – wyposażenie elektryczne do stosowania w określonym zakresie napięć

- 89/336/EEC – zgodność elektromagnetyczna.

## Dane pompowni PS

| Rodzaj dopływających ścieków | sanitarne |
| --- | --- |
| Rurociąg doprowadzający ścieki |
| rzędna dopływu do pompowni Hdop | 81,63 | m n.p.m. |
| materiał rurociągu | PCW |
| średnica rurociągu | 200 |
| Rurociąg tłoczny: |
| materiał rurociągu | PE100 PN10 SDR17 |
| średnica rurociągu | 90x5,4 |
| rzędna na wylocie z pompowni Htł.ps | 85,30 | m n.p.m. |
| Rzędna terenu przy przepompowni Ht | 87,00 | m n.p.m. |
| Pompy |
| typ wirnika | vortex |
| napięcie zasilania | 400 | V |
| moc P2 | 4,0 | kW |
| moc P1 | 4,8 | kW |
| prąd znamionowy | 8,7 | A |
| Rzędne |  |  |
| posadowienia pompowni Hpp | 80,45 | m n. p. m |
| dna komory pompowni Hd | 80,57 | m n. p. m |
| pokrywy pompowni Hpok | 87,30 | m n. p. m |
| minimalnego poziomu ścieków | 81,13 | m n. p. m |
| minimalny awaryjny poziom | 80,98 | m n. p. m |
| maksymalnego poziomu ścieków | 81,43 | m n. p. m |
| maksymalny awaryjny poziomu ścieków | 81,58 | m n. p. m |
| Obudowa z pokrywą |
| typ obudowy | polimerobeton |
| średnica wewnętrzna | 1500 | mm |
| wysokość obudowy | 6850 | mm |
| Komora pompowni |
| miejsce montażu szafki sterowniczej | Na płycie pompowni |
| usytuowanie pompowni | teren zielony |

## Schematyczny rysunek zaprojektowanej pompowni pośredniej typu Instalcompact

| Lp. | Nazwa elementu | materiał |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pompa zatapialna | żeliwo |
| 2 | Kolano sprzęgające | żeliwo |
| 3 | Armatura zwrotna | żeliwo GG25 |
| 4 | Armatura odcinająca | żeliwo GG25 |
| 5 | Rurociąg tłoczny | 304 |
| 6 | Drabina | 304 |
| 7 | Konstrukcja wsporcza | 304 |
| 8 | prowadnice pomp | 304 |
| 9 | Przegub napędu zasuwy | 304 |
| 10 | Układ nawiewno wywiewny | PCV |
| 11 | Szafka sterownicza | ------ |
| 12 | Sonda hydrostatyczna | ------ |
| 13 | Zbiornik | polimerobeton |
| 14 | Właz | 304/żeliwo |